## List2
TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE
Ponuditelj:
Predmet nabave: Dobava i ugradnja nove peći
R. br. | OPIS PREDMETA NABAVE | Mjerna jedinica | Količ | Dokaz svojstva tehničkih karakteristika DA/NE | Navesti broj stranice u katalogu/korisničkim uputama/ izjavi proizvođača/certifikata na kojoj se tehnička karakteristika dokazuje | Jedinična cijena bez Pdv-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Sve niže navedene stavke uključuju dobavu, montažu i spajanje opreme.
1 | Odpajanje i demontaža postojećeg niskotemperaturnog kotla TOPLOTA 930 kW te iznošenje iz objekta (odvoz na deponij nije u cijeni) | kom | 1
2 | Niskotemperaturni uljni/plinski kotao za grijanje kao VIESSMANN Vitoplex 300, tip TX3A ili jednakovrijedan . Niskotemperaturni kotao za grijanje s oznakom CE. Za instalacije grijanja s dozv. temperaturama polaznog voda (=sigurnosna temperatura) do 110°C prema EN 12828. Čelični kotao za grijanje za energetski štedljiv pogon s klizno vođenom temperaturom vode u kotlu. S Therm-Controlom za pogon bez dodatnog podizanja temperature povratnog voda (štedi vrijeme i troškove montaže). Za izgaranje lož ulja EL prema DIN 51603 i plina prema radnom listu DVGW G 260. Kompaktni kotao s troprolaznim sustavom i s cilindričnom komorom za izgaranje te niskim opterećenjem komore za izgaranje, za izgaranje s malom količinom štetnih tvari s niskim emisijama dušičnih oksida. S višeslojnim konvekcijskim ogrjevnim površinama koje se nalaze iznad komore za izgaranje za veliku pogonsku sigurnost, s velikim volumenom vode i suhim sakupljačem dimnih plinova. Tijelo kotla sa svih je strana toplinski izolirano. Jednostavna i brza montaža obloge kotla bez specijalnih alatan zahvaljujući VIESSMANN montažnom sustavu Fastfix. S regulacijom kruga Vitotronic 100, tip CC1E, za pogon s konstantno povišenom temperaturom vode u kotlu ili pogon vođen vremenskim prilikama u spoju s nekom vanjskom regulacijom. Za pogon s dvostupanjskim ili modulacijskim plamenicima. Moguće su funkcije zaštite kotla Therm-Control, crpka za zaštitu kotla ili stalna regulacija temperature povratnog voda (kao alternativa sustavu za punjenje spremnika s reguliranim 3-putnim ventilom) (svaka prema kotlu i izvedbi instalacije). Opseg isporuke: Kotao za grijanje s kotlovskim vratima i pokrovom kotla pokojem se može hodati, poklopcem za čišćenje na sakupljaču dimnih plinova, protuprirubnicama s vijcima i brtvama, toplinskom izolacijom, stakalcem za nadzor ložišta, četkicom za čišćenje, izvlakačem unutarnje cijevi, regulacijom kruga kotla i Therm-Controlom. - pri 3% O2 emisija NOx manja od 135 mg/m3 - normni stupanj iskoritivosti Hi≥96% - pokrov kotla po kojem se može hodati,olakšana montaža i održavanje Nazivni toplinski učin: 1000 kW Dimenzije:Duljina: 2.600 mm Širina: 1.555 mm- Visina: 1.920 mm - Težina: 2.705 kg. Mjere za unošenje: Duljina: 2480 mm Širina: 1180 mm Visina s nastavcima: 1900 mm Dozvoljeni radni tlak: 6 bar Sadržaj kotlovske vode: 1510 l Dimovodni priključak Ø: 350 mm | kom | 1
3 | WEISHAUPT uljni pretlačni plamenik tip kao WM-L20/2-A Izv. T-3LN ili jednakovrijedan | kom | 1
4 | ELEKTRO SPOJ PLAMENIKA PREKO UTIKAČA ST18/7 + ST18/4 WM-L10/20 ZAŠTITNI SKLOPNIK 230V S BIMETALOM ZA MOTOR D112 | kom | 1
5 | FILTER ZA ULJE HF 1/2”, S VENTILOM, JEDNOSTRUKI S MESINGANOM ČAŠICOM | kom | 1
6 | ZAPORNA KOMBINACIJA 1/2” PN40 BRTVA TEFLON | kom | 1
7 | Osposobljavanje osoblja, dokumentacija, puštanje u rad | kpl | 1
Ukupna cijena bez PDV-a
Iznos PDV-a obračunat po stopi od 25%
Ukupna cijena ponude
* Troškovnik mora biti popunjen po svim navedenim stavkama; u suprotnom ponuda će biti odbijena.
U _____________________, __________2020.
(Pečat i potpis odgovorne osobe)