## List1
Naručitelj: Opća bolnica Gospić
Kaniška 111, 53 000 Gospić
Predmet nabave: Remont dizala
SADRŽAJ - TEHNIČKI OPIS TROŠKOVNIK ZA REMONT DIZALA TVORNIČKI BROJ 400205
Br. | Naziv | Kol. | Jedinica mjere | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
1 | Kompletna instalacija i grupa upravljanja | 1 | komplet
Pozivno upravljanje (SAPB), simplex, smještena u strojarnici u zaštitnom limenom ormaru, s pripadajućim ožičenjem, instalacijom i priborom (strojarnice, voznoga okna, kabine, viseći kablovi) s karakteristikama:
- | frekvencijska regulacija pogona u otvorenoj petlji
- | sustav za pozicioniranje položaja kabine s magnetima i čitačima
- | mikroprocesorsko upravljanje
- | upravljanje automatskim vratima kabine
- | povratno upravljanje (iz strojarnice)
- | povratna veza za regulaciju preko enkodera
- | napajanje panik rasvjete i alarma u kabini, komplet baterija
- | govorna veza iz kabine za analognu telefonsku vezu prema Call-centru Izvođača (uz obavezu Naručitelja da osigura telefonsku liniju u strojarnici dizala)
- | napajanje panik rasvjete i govorne veze u slučaju nestanka struje
- | matrični pokazivači položaja kabine u kabini i na stanicama
- | servisno upravljanje (s krova kabine)
- | tipkala za upravljanje dizalom, prekidačem STOP, bravicom prioriteta
- | sva tipkala su četvrtasta s crvenom potvrdom i Braille oznakama
2 | Izvođač osigurava pristup svom Call-centru u skladu s normom HRN.EN81-28 | 1 | komplet
3 | Vrata kabine 1300/2100mm, dvodjelna teleskopska, inox brušeni, prag Al(90) uključujući: | 1 | komplet
- | kabinska zabrava (prema HRN EN81-1:2010 za razmake do prednje stijene >150 mm)
- | prerada postojeće kabine za ugradnju kabinskih vrata uključujući blende (lijeva, desna, gornja), sve inox brušeni
- | pregača – temeljno bojana ili pocinčana
- | C-nosaš na krovu kabine
- | nosač praga
- | svjetlosna zavjesa komplet s nosačima
4 | Vrata voznog okna 1300/2100, dvodjelna teleskopska, inox brušeni, prag Al(90) | 2 | komplet
5 | Građevinska obrada oko vrata voznog okna nakon ugradnje | 2 | komplet
6 | Poravnavanje vodilica i brušenje spojeva | 1 | komplet
7 | Zamjena opruga na užnim zatvaračima | 1 | komplet
8 | Skraćivanje nosivih sajli | 1 | komplet
9 | Čišćenje i podešavanje zahvatne naprave | 1 | komplet
10 | Osiguranje elemenata protuutega od ispadanja | 1 | komplet
11 | Izvedbeni projekt | 3 | komplet
12 | Tehnički pregled dizala po završetku radova | 1 | komplet
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS POREZA NA DODANU VRJEDNOST
UKUPNA CIJENA PONUDE
Mjesto i datum:______________________ |  |  | Pečat i potpis:_______________________________